## 2026.10
수도꼭지 수질검사결과(2026년 10월) 동두천수도지사 동두천정수장
채수일자 : 2026년 10월 13 - 14 일 (단위 : mg/L)
| 채수장소 | 채수일자 | 잔류 염소 | 일반 세균 | 총대장균군 | 대장균 | 냄새 | 맛 | 철 | 망간 | 아연 | 동 | NH3-N | 염소 이온 | 전기 전도도 | pH | 수온 | 탁도 | 비고
지 점
수질 기준 | - | - | 4.0 이하 | 100CFU/ml 이하 | 불검출 /100ml | 불검출 /100ml | 무취 | 무미 | 0.3 이하 | 0.05 이하 | 3.0 이하 | 1.0 이하 | 0.5 이하 | 250 이하 | - | 5.8 -8.5 | - | 0.5NTU 이하 | -
1 | 소요산역 | 2026-10-14 | 0.89 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 170.9 | 7.7 | 21.3 | 0.05 | 상봉암동126
2 | 장미미용실 | 2026-10-14 | 0.82 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 174 | 7.5 | 21.7 | 0.05 | 원터강변로 49-2
3 | 보산동사무소 | 2026-10-14 | 0.58 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 178.6 | 7.8 | 20.6 | 0.05 | 보산동314-5
4 | 서일옥 | 2026-10-13 | 0.74 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 175.4 | 7.9 | 22.6 | 0.06 | 중앙로317
5 | 동두천노인복지회관 | 2026-10-13 | 0.6 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 174.5 | 7.9 | 22.7 | 0.06 | 동두천로264
6 | 생연할인마트 | 2026-10-13 | 0.97 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 176.6 | 7.9 | 22.6 | 0.05 | 생연1동465-5
7 | 월드메르디앙 | 2026-10-14 | 0.92 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 172.8 | 7.6 | 20.9 | 0.05 | 생연동231
8 | 광암다목적회관 | 2026-10-14 | 0.76 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 173.2 | 7.8 | 20.9 | 0.05 | 광암동183-2
9 | 에이스5단지 | 2026-10-14 | 0.54 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 173.2 | 7.7 | 21.3 | 0.06 | 관리사무소
10 | 대양운수 | 2026-10-13 | 0.76 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 171.7 | 7.8 | 22.3 | 0.05 | 송내동358-1
11 | 송현빌딩 | 2026-10-13 | 0.53 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 185.4 | 7.9 | 21.7 | 0.08 | 동두천로 9
12 | 송내주공2단지 | 2026-10-13 | 0.7 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 172 | 7.9 | 22.1 | 0.06 | 관리사무소
13 | 오복순대국 | 2026-10-14 | 0.98 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 173.6 | 7.5 | 21.4 | 0.05 | 생연2동805-3
14 | 하하식품 | 2026-10-13 | 0.53 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 188.4 | 7.9 | 22.2 | 0.06 | 삼육사로692번길196
15 | 행운미용실 | 2026-10-14 | 0.42 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | [6 empty] | 193.7 | 7.7 | 21.7 | 0.06 | 상패로 182-2
16 | 캠프보산화장실 | 2026-10-14 | 0.61 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 9 | 177.1 | 7.9 | 21.4 | 0.1 | 생연동 543-23
17 | 다이소 상패점 | 2026-10-14 | 0.62 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 13.7 | 194.1 | 7.7 | 22.6 | 0.05 | 삼육사로 805
총 계 | 최 대 | - | 0.98 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 13.7 | 194.1 | 7.9 | 22.7 | 0.1 | -
| 최 소 |  | 0.42 | 0 | 불검출 | 불검출 | 무취 | 무미 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 9 | 170.9 | 7.5 | 20.6 | 0.05