## 2026.1
수도꼭지 수질검사결과(2026년 1월) 동두천수도지사 동두천정수장
채수일자 : 2026년 1월 6 - 7 일 (단위 : mg/L)
번호 | 채수장소 | 채수일자 | 잔류 염소 | 일반 세균 | 총대장균군 | 대장균 | 철 | 망간 | 아연 | 동 | NH3-N | 염소 이온 | 비고
지 점
수질 기준 | - | - | 4.0 이하 | 100CFU/ml 이하 | 불검출 /100ml | 불검출 /100ml | 0.3 이하 | 0.05 이하 | 3.0 이하 | 1.0 이하 | 0.5 이하 | 250 이하 | -
1 | 소요산역 | 2026-01-06 | 0.91 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 상봉암동126
2 | 장미미용실 | 2026-01-06 | 0.91 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 원터강변로 49-2
3 | 보산동사무소 | 2026-01-06 | 0.81 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 보산동314-5
4 | 서일옥 | 2026-01-06 | 0.86 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 중앙로317
5 | 동두천노인복지회관 | 2026-01-06 | 0.8 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 동두천로264
6 | 생연할인마트 | 2026-01-06 | 0.91 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 생연1동465-5
7 | 월드메르디앙 | 2026-01-06 | 0.87 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 생연동231
8 | 광암다목적회관 | 2026-01-06 | 0.88 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 광암동183-2
9 | 에이스5단지 | 2026-01-06 | 0.79 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 관리사무소
10 | 대양운수 | 2026-01-06 | 0.85 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 송내동358-1
11 | 송현빌딩 | 2026-01-06 | 0.67 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 동두천로 9
12 | 송내주공2단지 | 2026-01-06 | 0.81 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 관리사무소
13 | 오복순대국 | 2026-01-06 | 0.96 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 생연2동805-3
14 | 하하식품 | 2026-01-06 | 0.73 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 삼육사로692번길196
15 | 행운미용실 | 2026-01-06 | 0.68 | 0 | 불검출 | 불검출 | [6 empty] | 상패로 182-2
16 | 캠프보산화장실 | 2026-01-07 | 0.77 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 10.3 | 생연동 543-23
17 | 다이소 상패점 | 2026-01-07 | 0.44 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.004 | 불검출 | 불검출 | 24.8 | 삼육사로 805